TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET
PROJEKTI MENETLUS

[bookmark: _GoBack]Alustatud 21.10.2013 Reg.nr EP128250

PROJEKT
	Nimetus 
	* Järvevana tee 3b // Järvevana tee 3c // Järvevana tee 3f // Järvevana tee 3e // Järvevana tee 3d välisgaasitorustik

	Asukoht 
	Järvevana tee 3b // Järvevana tee 3c // Järvevana tee 3f // Järvevana tee 3e // Järvevana tee 3d

	
	Kesklinn LO

	Taotleja(d) 
	JÄRVEVANA TEE 3 KORTERIÜHISTU 

		Kontaktisik(ud) 
	Rannu, Andres Tel.: 5233058 E-post: direkt@hot.ee

	Projekteerija(d) 
	Gaas-Soojusprojekti Osaühing Tel.: 6266 415 

		Kontaktisik(ud) 
	Parikas, Peet Tel.: 5019669, 6266415 E-post: gsp@gsp.ee



MÄRKUSED PROJEKTI KOHTA

	1. 
	geodeesia spetsialist
	Lõpp, Veiko
	Kuupäev
	21.10.2013

	Märkused puuduvad.

	__________________________________________________________________________

	4. 
	transpordi spetsialist
	Teras, Inna
	Kuupäev
	06.11.2013

	projektile lisada mingigi elementaarne katendite taastamise osa!!!

	__________________________________________________________________________

	5. 
	piirkonna arhitekt
	Peipman, Signe
	Kuupäev
	06.11.2013

	1. Korstnate paigutuse lahendus ei vasta PT 158640 punktile 6, aga Järvevana tee 3e ja Järvevana tee 3d korstnate asukohad akende vahetus läheduses on amet eskiisi staadiumis kooskõlastanud 16.05.2013 nr 4-1/845. 2. Esitada ehitusprojekt kooskõlastamiseks korteriomanikele, kes on korstnate asukohast eluruumide akende vahel puudutud. 3. Lisada ehitusprojektile hoonete projekteeritavate korruse plaanid ja korrektsed vaated (mõõtkavas joonised), kuhu markeerida projekteeritava hooneosa ja korstnate asukohad. 4. Lisage ehitusprojekti koosseisu projektlahendused hoone konstruktsiooni (avad kandvates seinetes) ja ka ventilatsiooni kohta, alus majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010 määrusest nr 67 “Nõuded ehitusprojektile” § 4 lõige 1, § 17 lõige 2 punkt 3, § 20 ning § 21 https://www.riigiteataja.ee/akt/13359325. 5. Palume lisada ehitusprojektile konstruktsiooni ja ventilatsiooni osade eest vastutavate projekteerijate allkirjad.

	__________________________________________________________________________

	7. 
	menetleja
	Kongi, Eve
	Kuupäev
	11.11.2013

	1.Ehitusseaduse § 23 lg 1¹ kohaselt esitab ehitusloa taotluse maaüksuse või ehitise omanik või ehitise kaasomanik kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas, või korteriomanik korteriomanike häälteenamuse alusel. 2. Esitatud ehitusprojektist nähtub, et projekteeritav on gaasitorustik, mis jääb kinnistule aadressidega Järvevana tee 3b // Järvevana tee 3c // Järvevana tee 3d // Järvevana tee 3e // Järvevana tee 3f (katastritunnus 78401:121:0100). Samuti muudetakse tehnosüsteeme elamus aadressil Järvevana tee 3f, elamus aadressil Järvevana tee 3e ja elamus aadressil Järvevana tee 3d. Ehitisregistri veebilehe www.ehr.ee andmetel on kantud ehitisregistrisse aadressil Järvavana tee 3f elamu ehitisregistri koodiga 101026965, Järvevana tee 3e ehitisregistri koodiga 101026964 ja Järvevana tee 3d ehitisregistri koodiga 101026962. 3.Esitatud ehitusloa taotlus gaasiküttel boilersõlmede püstitamiseks, mille on allkirjastanud Ene Eensalu ja taotluse esilehe Andres Rannu, Vladimir šaitor, Kai Sassian, Tõnu Tõugjas. Ehitusloa taotlusel parandada ehitise nimetus (gaasitorustik), lisada gaasitorustiku pikkus, muudesse andmetesse jätta ainult välisgaasitorustik. Gaasitorustiku aadressina kajastada kogu katastriüksuse 78401:121:0100 aadressi. 4.Elamutes tehnosüsteemide muutmiseks esitada vastavalt ehitusseaduse §16 kirjaliku nõusoleku taotlused maaüksuse või ehitise omanikul või ehitise kaasomanikul kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas, või korteriomanikel korteriomanike häälteenamuse alusel. 5.Esitatud 05.06.2013 KÜ Järvevana tee 3 üldkoosoleku protokollist nr 2/2013 nähtuvalt on koosolekul osalejad otsustanud gaasitorustiku ja gaasipaigaldise ehitamise vastavalt Gaas-Soojusprojekti OÜ ehitusprojektile. Palun lisada koosolekul kohalolijate nimekiri (kes poolt, kes eriarvamusel). Samuti lisada eriarvamused. Protokollist ei nähtu, et korteriomanikud volitavad esitama ehitusloa taotlust ja kirjalike nõusolekute taotlusi. 6. Elamutes tehnosüsteemide muutmiseks kirjalike nõusolekute taotluste eest tasuda riigilõivu 3 X 31.95EUR. Esitada riigilõivu tasumist tõendavad dokumendid (Riigilõivu seadus). 7. Palun lisada projekti kausta lõplik asendiplaan, kus on kajastatud projekteeritavatena kõik projekti mahus projekteeritud ehitised. Palun täiendada projekti vastavalt piirkonna arhitekti märkustele. Lisada asendiplaanile projekteeritavate hoonete tehnilised andmed (ehitisealune pind, suletud netopind). Lisada tingmärkidesse kinnistu piir. Olemasolev asendiplaan vormistada kooskõlastuste lehena. 8.Kõik kooskõlastused kanda täpselt kooskõlastuste koondtabelisse (Tallinna Keskkonnaamet tabelis nr , Elion Ettevõtted AS digitaalselt kooskõlastamise kuupäev on 29.09.2013). 9. Kogu projekt allkirjastada MTR registreeritud vastutava spetsialisti poolt. Näit korstna asendiplaanid. 10. Ametile on laekunud Järvevana tee 3F krt 55 korteriomaniku esindaja Georg Tahvese 16.05.2013 taotlus, 26.10.2013 ja 06.11.2013 taotlused ehitusloa menetluse peatamiseks ja 06.11.2013 e-kiri. Palume esitatud taotluste osas KÜ seisukohta, eelkõige seoses vaidlustatud üldkoosoleku otsusega.

	__________________________________________________________________________

	10. 
	tehnorajatiste insener
	Õunas, Maiga
	Kuupäev
	04.11.2013

	1.Täitmata on projekteerimistingimuste punktid 4., 6., 7.. 2.Puudub soojatoru valdaja kooskõlastus. (tööd kaitsetsoonis)

	__________________________________________________________________________

	13. 
	energeetikainsener
	Radovski, Vladimir
	Kuupäev
	22.10.2013, 06.11.2013

	Märkused puuduvad.; Palun kooskõlastada Põhja päästekeskusega ja Inspecta Estonia OÜ-ga

	__________________________________________________________________________




Ehituslubade osakonna juhataja Helvi Kork ________________________
Allkiri                 


